## Slide 1
SYSTEME AUTOMATISÉ (SA)?
Ensemble constitué d’une PO (Partie Opérative) et d’une PC (Partie Commande) en relation avec l’environnement physique et humain et organisé en vue de produire la valeur ajoutée sur des matières d’œuvre (matière, énergie, information).
Notes: À compléter

## Slide 2
Ligne d’assemblage de petit électroménager
EXEMPLES DE SA
Lignes de conditionnement de bouteilles
Machine transfert
Palettiseur 3 axes
Station de pompage

## Slide 3: STRUCTURE GENERALE D’UN SYSTEME AUTOMATISE (SA)
OBJECTIFS DU COURS
ILLUSTRER PAR UN EXEMPLE LA STRUCTURE GÉNÉRALE D’UN SA.
ASSOCIER UN COMPOSANT TECHNOLOGIQUE À CHAQUE FONCTION RÉALISÉE PAR LE SA
DÉCOUVRIR LE VOCABULAIRE ET LE FORMALISME UTILISÉ.

## Slide 4
SOMMAIRE
ANALYSE FONCTIONNELLE D’UN SA
  Ligne de conditionnement
  Encartonneuse
  Sous-ensemble poussoir
FONCTIONS PRINCIPALES D’UN AUTOMATISME
  Agir sur la matière d’œuvre
  Transmettre l’action
  Commander la puissance
  Acquérir les informations
  Traiter les informations
  Communiquer
CHAINES D’ACTION ET D’ACQUISITION
  Chaîne d’action
  Chaîne d’acquisition
DIAGRAMME SADT

## Slide 5
Analyse fonctionnelle d’un SA
1. Ligne de conditionnement
schéma d’implantation
Flux de production
Flexibilité
Productivité
Automatisation

## Slide 6
Analyse fonctionnelle d’un SA
1. Ligne de conditionnement
caractéristiques techniques
unité de conditionnement:
module d’encaissage:
  1000 pots de 125 ml/h
  300 barquettes de 4 pots /h
unité de fabrication:
  lots de 40l en 1h
unité de dépilage des palettes:
unité de palettisation:
  200 palettes/h
  6 palettes/h avec 5 niveaux/palette

## Slide 7
Présence énergie
Barquettes de flacons remplis rangées
sur palette
FRAGILE
FRAGILE
FRAGILE
FRAGILE
CONDITIONNER LES
PRODUITS
Autorisation
Ligne de conditionnement
Différents ingrédients
selon les recettes
Flacons vides
Barquettes vides
Palettes vides et empilées
ANALYSE FONCTIONNELLE NIVEAU A-0
Analyse fonctionnelle d’un SA
1. Ligne de conditionnement
description fonctionnelle SADT

## Slide 8
Diagramme SADT
System Analysis Design Technic
CONDITIONNER LES
PRODUITS
M= Moyens
Support physique qui réalise la fonction
Ligne de conditionnement
Paramètres de configuration
C
Paramètres de réglage
R
Paramètres d’exploitation
E
Energies
W
Palettes vides
Barquettes vides
Flacons vides
Ingrédients
CONTRAINTES DE PILOTAGE
E = Entrées
Matière d’œuvre, énergie,
information
Fonction à réaliser (verbe à l’infinitif)
Le rectangle est appelé actigramme
Barquettes de flacons remplis rangées sur palette
S = Sorties
Entrées + valeur ajoutée,
pertes énergétiques,
rebuts

## Slide 9
Contraintes de configuration C:
indiquent la capacité à changer d’activité. La configuration du système peut être modifiée soit par le logiciel (programme automate), soit par le matériel
Contraintes de réglage R:
concernent l’ajustement d’un ou de plusieurs paramètres, sans modification de l’activité (par exemple, le réglage d’une vitesse ou d’un déplacement).
Contraintes d’exploitation E:
concernent la mise en marche ou l’arrêt du système.
Elles peuvent s’appliquer, pour des raisons de sécurité, sans intervention de l’opérateur.
Contraintes énergétiques W:
Elles sont liées à l’action ou à la force motrice du système.
Contraintes de pilotage CREW
Elles sont à prendre en compte lors de la mise en route, du fct ou de l’arrêt du système.

## Slide 10
Diagramme SADT
System Analysis Design Technic
Le diagramme SADT s’appuie sur une méthode d’analyse descendante.
Le diagramme SADT met en évidence les flux de matières.
Il est particulièrement adapté à la description des systèmes automatisés.

## Slide 11
FABRIQUER
DIFFERENTS
PRODUITS
Différents ingrédients
selon les recettes
Produits liquides
non conditionnés
MISE EN FLACONS DES
PRODUITS
Flacons vides
Présence énergie
Autorisation
Unité de fabrication
des produits
Présence énergie
Autorisation
Unité de conditionnement
des produits
REGROUPER ET
ENCAISSER LES
FLACONS dans des BARQUETTES
Flacons remplis
Barquettes vides
Barquettes
pleines
PALETTISER
LES
BARQUETTES
DEPILER ET
DISTRIBUER
LES PALETTES
Unité de regroupement
et d’encaissage
Présence énergie
Autorisation
Dépileur et distributeur
Palettes vides et empilées
Palettes dépilées et transférées vers la zone de palettisation
Palettiseur mécanisé
Présence énergie
Autorisation
Barquettes rangées
sur palette
Présence énergie
Autorisation
Unité de
Palettisation
ENCARTONNER LES
PRODUITS dans des CARTONS
Présence énergie
Autorisation
OU
Encartonneuse
Barquettes encartonnées dans cartons
Cartons vides
NIVEAU A-0
NIVEAU A1
Analyse fonctionnelle d’un SA
1. Ligne de conditionnement
analyse fonctionnelle SADT

## Slide 12
Analyse fonctionnelle d’un SA
2. Encartonneuse
caractéristiques techniques
70 cartons à l’heure
2 rangées de 4 produits par cartons
masse 600 Kg
niveau sonore 60 dB
sources d’énergie:
  réseau électrique triphasé 380V
  réseau d’air comprimé 7 bars

## Slide 13
Arrivée continue des barquettes
Alimentation des cartons vides
Évacuation des cartons pleins
Analyse fonctionnelle d’un SA
2. Encartonneuse
flux des produits
Encartonneuse en vue de dessus

## Slide 14
Barquettes pleines
ENCARTONNER LES
PRODUITS dans des CARTONS
Présence énergie
Autorisation
Encartonneuse
Barquettes pleines encartonnées dans cartons
Cartons vides
NIVEAU A1
NIVEAU A2
Analyse fonctionnelle d’un SA
2. Encartonneuse
analyse fonctionnelle

## Slide 15
Présence énergie
Autorisation
Sous-ensemble poussoir 2
Produits
dans la zone d’encartonnage
Produits
encartonnés
ENCARTONNER LES PRODUITS
Analyse fonctionnelle d’un SA
3. Sous-ensemble poussoir
présentation

## Slide 16
NIVEAU A0
NIVEAU A1
NIVEAU A2
Analyse fonctionnelle descendante
Analyse fonctionnelle d’un SA
3. Sous-ensemble poussoir
synthèse analyse fonctionnelle

## Slide 17
Matière d’œuvre (MO)
Carton vide, barquettes séparées
Matière d’œuvre (MO) + valeur ajoutée (VA)
Barquettes rangées dans carton
Action sur le produit
L’action sur la matière d’œuvre est ici un déplacement permettant un gain de productivité dans le transport des produits.
II. Fonctions principales d’un SA
1. Agir sur la matière d’œuvre
Présence énergie
Autorisation
Sous-ensemble poussoir 2
Produits
dans la zone d’encartonnage
Produits
encartonnés
ENCARTONNER LES PRODUITS

## Slide 18
ACTIONNEUR
EFFECTEUR
TRANSMISSION MECANIQUE
II. Fonctions principales d’un SA
2. Transmettre l’action
ACTIONNEUR (transformation d’énergie)
  vérin pneumatique double effet avec limiteur de débit (réglage de la vitesse)
TRANSMISSION MECANIQUE:
  2 colonnes de guidage sur coussinets autolubrifiés avec plaque support
EFFECTEUR (action directe sur le produit)
  Plaque en alliage d’aluminium épaisseur 10 mm fixée sur l’extrémité des colonnes de guidage

## Slide 19
Matière d’œuvre (MO)
Carton vide, barquettes séparées
Matière d’œuvre (MO) + valeur ajoutée (VA)
Barquettes rangées dans carton
Action sur le produit
déplacement
ACTIONNEUR
Vérin pneumatique
TRANSMISSION MECANIQUE
Colonne de guidage
EFFECTEUR
Plaque poussoir
mouvement
Énergie mécanique
Énergie pneumatique
Matière d’œuvre: produit sur lequel s’applique la valeur ajoutée.
Valeur ajoutée: valeur supplémentaire (qualité, coût…) apportée au produit par le système.
Transformer l’énergie
Transmettre le mouvement
Agir sur le produit
II. Fonctions principales d’un SA
2. Transmettre l’action

## Slide 20
actionneur
Pré-actionneur
II. Fonctions principales d’un SA
3. Commander la puissance
schéma pneumatique
Source d’énergie pneumatique:
  raccordement réseau 6 bars
  filtrage, détente, lubrification
  contrôle de pression
  mise progressive sous pression

## Slide 21
II. Fonctions principales d’un SA
3. Commander la puissance
DISTRIBUER
l'énergie
W
Énergie électrique, pneumatique, hydraulique, électrique
Préactionneur
ORDRE:
  mécanique
  pneumatique
  hydraulique
  électrique…
EXEMPLES :
  distributeurs
  contacteurs électriques
  transistors de puissance
ENERGIE DISTRIBUÉE :
  mécanique
  pneumatique
  hydraulique
  électrique…
PRINCIPE D’UN PRÉACTIONNEUR

## Slide 22
II. Fonctions principales d’un SA
3. Commander la puissance
CHOIX DU DISTRIBUTEUR
  distributeur pneumatique 5/2 bistable à commande électro-pneumatique
PRINCIPE DU DISTRIBUTEUR

## Slide 23
SAISIR ET CONVERTIR
les informations
CAPTEUR
GRANDEUR PHYSIQUE:
  position
  vitesse
  température
  débit, pression…
EXEMPLES :
  des détecteurs électromécaniques
  des détecteurs de proximité
  des codeurs
  des thermostats
  des pressostats
SIGNAL EXPLOITABLE PAR LA PC:
  mécanique
  pneumatique
  hydraulique
  électrique…
II. Fonctions principales d’un SA
4. Acquérir les informations
principe général
W
Énergie électrique ou pneumatique
R
Réglage du capteur / P.O

## Slide 24
II. Fonctions principales d’un SA
4. Acquérir les informations
Détecteur de fin de course
1B2: « poussoir sorti »
Détecteur de fin de course
1B1: « poussoir rentré »
IMPLANTATION DES CAPTEURS

## Slide 25
II. Fonctions principales d’un SA
4. Acquérir les informations
Implantation des capteurs
PRINCIPE DU DETECTEUR ILS (Interrupteur à Lames Souples) ou REED

## Slide 26
AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL (API)
TSX 37.21 TELEMECANIQUE
II. Fonctions principales d’un SA
5. Traiter les informations
automate programmable
Laboratoire d’automatismes: Modicon M340 Schneider

## Slide 27
Le fonctionnement interne de l’API est assuré par un ou plusieurs microprocesseur reliés par un bus de communication à des cartes d’entrées/sorties spécifiques. Le processeur lit les entrées (signaux émis par les capteurs) et affecte les sorties (signaux de commande des préactionneurs) conformément à une logique de commande, programmée en langage « métier », et stockée dans des mémoires.
II. Fonctions principales d’un SA
5. Traiter les informations
principe de fonctionnement

## Slide 28
PARTIE COMMANDE
(PC)
Signaux d’entrées
électrique
mécanique
pneumatique
hydraulique
Signaux de sorties
électrique
mécanique
pneumatique
hydraulique
La logique interne de fonctionnement de la PC peut être décrite par différents langages indépendamment de la technologie utilisée.
Exemples de langages (pour PC logique « tout ou rien »):
Algèbre de boole, logigramme, schéma à contacts, grafcet, GEMMA
Exemples de technologies utilisées pour la PC:
API, microprocesseur, carte électronique spécifique, circuit électrique à relais, modules logiques pneumatiques et séquenceurs,…
II. Fonctions principales d’un SA
5. Traiter les informations
partie commande

## Slide 29: Exemple de description du fonctionnement logique TOR d’une PC par langage GRAFCET
7
0
1
2
4
6
3
8
9
10
5
RENTRER POUSSOIR 1
Poussoir 1 rentré et autorisation
DESCENTE ELEVATEUR
SORTIR POUSSOIR 1 ET
C0=0
MONTEE ELEVATEUR ET
C0=C0+1
SORTIR POUSSOIR 2 ET
C1=C1+1
RENTRER POUSSOIR 2
AUTORISER GRAFCET
INDEXAGE PLATEAU et C1=0
Attente produit achevée et autorisation et
(coup par coup ou automatique)
Elévateur en haut et autorisation
Poussoir 1 sorti et autorisation
"ATTENTE PRODUIT"
Attente produit achevée
et autorisation
Poussoir 2 sorti et autorisation
(2)
Indexage plateau terminé
(1)
(3)
(4)
Grafcet d'indexage plateau en CI
GRAFCET partie opérative PO de l’encartonneuse
II. Fonctions principales d’un SA
5. Traiter les informations
spécification par grafcet

## Slide 30
POSTE CENTRAL DE GESTION DE PRODUCTION
Supervision de la ligne de production
(surveillance, anticollision, respect du planning de fabrication, archivage des données de fabrication…)
II. Fonctions principales d’un SA
6. Communiquer
entre deux machines

## Slide 31
PC
Machine 1
MAITRE
PC
Machine 2
ESCLAVE
Interface de communication
Interface de communication
ordres
Comptes-rendus
Plusieurs supports physiques sont possibles pour la transmission des informations:
    liaisons fil à fil
    liaisons séries ou parallèles
    réseaux informatiques (ici réseaux ETHERNET)
II. Fonctions principales d’un SA
6. Communiquer
structure de communication

## Slide 32
Interface de dialogue PCopérateur
« Terminal XBTS télémécanique »
II. Fonctions principales d’un SA
6. Communiquer
entre l’opérateur et le SA
Gestion des modes de marche de la machine
Surveillance du fonctionnement (arrêt d’urgence, messages d’erreur…)
Validation opérateur après déchargement carton plein et chargement carton vide…

## Slide 33
PARTIE COMMANDE
Interface de communication
ordres
Comptes-rendus
PUPITRE OPERATEUR
ordres
consignes
Comptes-rendus
II. Fonctions principales d’un SA
6. Communiquer
structure de communication
Les ordres sont transmis à la PC par l’intermédiaire de boutons poussoirs, sélecteurs, claviers, pavés numériques…
Les comptes-rendus sont transmis à l’opérateur par l’intermédiaire de voyants, d’afficheurs digitaux, d’écrans…
Tous ces composants sont placés sur une console de dialogue appelée aussi pupitre opérateur.

## Slide 34
ordres
Comptes rendus
Partie
Commande
Traiter les informations
Interface de communication
Interface de communication
Vers autres PC
Interface
d’entrée
Interface
de sortie
Matière d’œuvre (MO) + valeur ajoutée (VA)
Barquettes rangées dans carton
ACTIONNEUR
Transformer l’énergie
TRANSMISSION
MECANIQUE
EFFECTEUR
Agir sur le produit
Action sur le produit
Énergie utile
Matière d’œuvre (MO)
Carton vide, barquettes séparées
CAPTEUR
Saisir et convertir une information
Comptes-rendus
PREACTIONNEUR
Distribuer l’énergie
Source d’énergie
Ordres
Energie distribuée
événement
PUPITRE OPERATEUR
consignes
II. Fonctions principales d’un SA
synthèse
Comptes rendus
Chaîne d’action
Elle assure, à partir de l’élaboration des ordres au sein du constituant de traitement (PC), les animations de la partie opérative nécessaires aux actions sur la matière d’œuvre.

## Slide 35
ordres
Comptes rendus
Partie
Commande
Traiter les informations
Interface de communication
Interface de communication
Vers autres PC
Interface
d’entrée
Interface
de sortie
Matière d’œuvre (MO) + valeur ajoutée (VA)
Barquettes rangées dans carton
ACTIONNEUR
Transformer l’énergie
TRANSMISSION
MECANIQUE
EFFECTEUR
Agir sur le produit
Action sur le produit
Énergie utile
Matière d’œuvre (MO)
Carton vide, barquettes séparées
CAPTEUR
Saisir et convertir une information
Comptes-rendus
PREACTIONNEUR
Distribuer l’énergie
Source d’énergie
Ordres
Energie distribuée
événement
PUPITRE OPERATEUR
consignes
II. Fonctions principales d’un SA
synthèse
Comptes rendus
Elle regroupe l’ensemble des composants permettant d’élaborer et de transmettre les informations exploitables par l’unité centrale (PC) et réalise la fonction « acquérir les informations ».
Chaîne d’acquisition

## Slide 36
Structure générale d’une chaine d’action / acquisition.
SYNTHESE GENERALE DU COURS

## Slide 37
Schématiser la structure générale (complète) d’un SA. Donner un exemple de composant technologique pour chaque bloc fonctionnel.
Qu’est qu’un effecteur ? Donner un exemple + description fonctionnelle.
Qu’est qu’un actionneur ? Donner un exemple+ description fonctionnelle.
Qu’est qu’un pré-actionneur ? Donner un exemple + description fonctionnelle.
Qu’est qu’un capteur ? Donner un exemple + description fonctionnelle.
Qu’est qu’une PC ? Donner un exemple + description fonctionnelle.
Quels sont les deux rôles principaux d’une PC ?
Qu’est qu’un pupitre opérateur? Donner un exemple + description fonctionnelle.
Donner la définition d’une chaîne d’acquisition avec son schéma de structure.
Donner la définition d’une chaîne d’action avec son schéma structure.
Qu’est ce qu’un API ? Expliquer son fonctionnement
QUESTIONS DE COURS

## Slide 38
S1: TECHNOLOGIE PO:
PNEUMATIQUE
ELECTRIQUE
S2: LANGAGE DE DESCRIPTION ET TECHNOLOGIE DE LA PC
PROGRAMME

## Slide 39
PARTIE OPÉRATIVE
Ensemble des moyens matériels opérant physiquement sur les MO ou les utilités (énergie, outil…) en vue d’assurer leurs transformations.
PARTIE COMMANDE
Ensemble des moyens de traitement de l’information et de la communication permettant la commande et le pilotage des PO dans leur système automatisé.

## Slide 40
ACTIONNEUR
Constituant convertissant une énergie (grandeur) d’entrée en une énergie (grandeur) de sortie utilisable pour obtenir une action définie.
PREACTIONNEUR
Constituant permettant la distribution d’énergie à un actionneur.